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Ministério Do Meio Ambiente

Conselho Nacional Do Meio Ambiente-CONAMA
Dispõe procedimentos e critérios 

para funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

O CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE – CONAMA, no uso de suas atribuições e competências que lhe foram concedidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentadas pelo Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990,  e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno;

Considerando que os sistemas de tratamento térmico de resíduos são fontes de emissão de poluentes perigosos, podendo constituir agressão à saúde e ao meio ambiente se não forem corretamente instalados, operados e mantidos;

Considerando a necessidade de se prevenir e proteger a saúde e o meio ambiente contra os riscos da destinação final inadequada dos resíduos perigosos e da exposição de substâncias perigosas resultantes dos tratamentos térmicos;

Considerando que o estabelecimento de limites máximos de emissão, para poluentes a serem lançados na atmosfera, nas águas e no solo, por sistemas de tratamento térmico, contribui na implementação do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras, conforme previsto na Resolução CONAMA nº 237, de 22 de dezembro de 1997, resolve:

Art. 1º Disciplinar os processos de tratamento térmico de resíduos e outros materiais, estabelecendo procedimentos operacionais , limites de emissão  e critérios  de desempenho,  controle e tratamento e disposição final de efluentes,  de modo a minimizar os impactos ao meio ambiente e à saúde pública, resultantes destas  atividades. 

Parágrafo único. Excetuam-se da disciplina desta Resolução os rejeitos radioativos, os quais deverão seguir a normatização específica da CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear.

CAPÍTULO I

DEFINIÇÕES

Art. 2º Considera-se,  resíduo, para os fins desta Resolução os materiais ou substâncias, independentemente do estado físico, que sejam  inservíveis  ou não passíveis  de aproveitamento econômico, resultantes  de atividades de origem industrial, urbana,  dos serviços de saúde, dentre os quais incluem-se aqueles aqueles  provenientes de portos, aeroportos e fronteiras, e outras, além dos contaminados por agrotóxicos

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 3º Todos os sistemas de tratamento térmico deverão  atender aos critérios técnicos fixados nesta Resolução, complementados sempre que julgado necessário, pelos órgãos ambientais competentes, de modo a atender às peculiaridades regionais e locais.  

Art. 4º Todo material não completamente processado deverá ser considerado resíduo e ser submetido  novamente a  tratamento térmico.

CAPÍTULO III

DOS RESÍDUOS

Seção I

Considerações Gerais

Art. 5º Os resíduos recebidos pela unidade de tratamento térmico deverão ser documentados, por meio de registro, do qual conste sua  origem e caracterização, consoante disposições específicas , das Seções subsequentes deste Capítulo.

Parágrafo único. O transporte de resíduos para tratamento térmico deverá atender a legislação específica.

Art. 6º Para o  acondicionamento e armazenamento de qualquer resíduo, a ser submetido a processo de tratamento térmico, devem ser adotados procedimentos que garantam sua estanqueidade.

Art. 7º As áreas de armazenamento de resíduos deverão ter procedimentos que atenuem ou eliminem a emissão de substâncias odoríferas, de modo a controlar sua percepção fora dos limites do sistema  de tratamento térmico.

Art. 8º O responsável técnico pelo sistema  de tratamento térmico deverá registrar toda anormalidade envolvendo derramamento ou vazamento de resíduos, bem como fornecer, a critério do órgão ambiental competente, estudo para avaliação de eventuais danos ocorridos ao Meio Ambiente.

Seção II

Resíduos Industriais
Art. 9º Os resíduos de origem industrial e as misturas de resíduos, recebidos pelo sistema de tratamento térmico deverão ter  registro das seguintes informações:

I - origem e processo produtivo do gerador e  quantidade;

II - quantificação dos parâmetros relativos ao poder calorífico, cinzas e, quando couber, metais, halogênios ou compostos halogenados ;

III - composição química e características físico-químicas do resíduo, que comprovem sua compatibilidade com as condicionantes da licença de operação;

IV - incompatibilidade com outros resíduos;

V - métodos de amostragem e análise utilizados, com os respectivos  limites de detecção.

Parágrafo único. No caso de mistura de resíduos, deverão ser prestadas, também, as seguintes informações:

I - porcentagem, em peso, de cada resíduo  na mistura;

II - descrição dos métodos utilizados na preparação da mistura.

Art. 10 - Todo sistema de tratamento térmico para resíduos industriais deverá atingir a taxa de eficiência de destruição e remoção (EDR) superior ou igual a 99,99%  (noventa e nove inteiros e noventa e nove décimos por cento) para o principal composto orgânico perigoso (PCOP) definido no teste de queima.

Parágrafo único. No caso de Bifenilas policloradas (PCB’s), a taxa de eficiência de destruição e remoção (EDR) deverá ser superior ou igual a 99,999%. 

Art. 11 O responsável técnico de qualquer  sistema de tratamento térmico deve proceder ao registro do transporte, da estocagem, da identificação e da análise dos resíduos que constituirão a carga de alimentação do sistema, preservando amostras representativas, pelo período de 06 (seis) meses,  para eventuais comprovações, a critério do órgão ambiental competente.

Seção III

Resíduos de Serviços de Saúde
Art. 12 A instalação de sistemas de tratamento térmico de resíduos de serviço de saúde deve atender à legislação em vigor, devendo , preferencialmente , ocupar áreas não integrantes dos  complexos hospitalares.

Art. 13 Os estabelecimentos geradores de resíduos de serviço de saúde que  optarem pelo tratamento térmico dos resíduos, devem fazer constar esta opção do  Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, aprovado pelos órgãos de meio ambiente e de saúde, dentro de suas respectivas esferas de competência, de acordo com a legislação vigente.

Art. 14 Os resíduos de serviços de saúde recebidos pelo sistema de tratamento térmico deverão ser documentados por meio de registro dos dados da fonte geradora, contendo, no mínimo, informações relativas à data de recebimento, quantidade e classificação dos resíduos  quanto ao grupo a que pertencem, em conformidade com a Resolução CONAMA nO 283/2001.

Art. 15 Os resíduos de serviços de saúde, quando suscetíveis ao tratamento térmico, devem obedecer, segundo a sua classificação, ao que se segue: 

I - GRUPO “A”  - resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente, devido à presença de agentes biológicos, devem ser destinados  a sistemas especialmente licenciados para este fim, pelo órgão ambiental competente.

II - GRUPO “B” – resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente devido as suas características físicas, químicas e físico-químicas, devem ser submetidos às condições específicas de tratamento térmico para resíduos de origem industrial.

III - GRUPO “D” – resíduos comuns, devem ser enquadrados nas condições específicas de tratamento térmico para resíduos sólidos urbanos.

Seção IV

Crematórios

Art. 16 Todo sistema crematório deve ter, no mínimo, a câmara de combustão e a câmara secundária para queima dos voláteis.

§ 1º A câmara secundária deverá operar à temperatura mínima de 800º C (oitocentos graus Celsius), e o tempo de residência do resíduo em seu interior não poderá ser inferior a 1s (um segundo).

§ 2º O sistema só pode iniciar a operação após a temperatura da câmara secundária atingir a temperatura de 800º C (oitocentos graus Celsius) .

Art. 17 A operação do sistema crematório deverá obedecer aos seguintes limites e parâmetros de monitoramento:

I - material particulado (MP): 100mg/Nm3 (cem miligramas por normal metro cúbico), corrigido pelo teor de oxigênio na mistura de combustão da chaminé para 7% (sete por cento) em  base seca.  O monitoramento deverá  ser pontual, obedecendo à metodologia fixada em normas pertinentes;

II - monóxido de carbono (CO): 100ppm (cem partes por milhão), verificados em monitoramento contínuo, por meio de registradores;

III - oxigênio (O2): os limites serão determinados durante o teste de queima, devendo o seu monitoramento ser contínuo, por meio de registradores;

IV - temperatura da câmara de combustão:  os limites mínimos serão determinados por ocasião do teste de queima, devendo o monitoramento ser contínuo, por meio de registradores;

V - temperatura da câmara secundária: mínimo de 800ºC (oitocentos graus Celsius), com monitoramento contínuo, por meio de registradores;

VI - pressão da câmara de combustão: positiva, com monitoramento contínuo, por meio de pressostato e registradores.

Art. 18 Os corpos, fetos ou as peças anatômicas recebidos no crematório deverão  ser processados, preferencialmente,  no prazo máximo de 08  (oito) horas.

Parágrafo único. Na impossibilidade de processamento no prazo estabelecido no caput os corpos, peças ou fetos deverão ser mantidos em equipamento com refrigeração adequada.

Art. 19 A  urna funerária utilizada em crematórios deverá ser de papelão ou  madeira, isenta de  tratamento, pintura , adereços plásticos e metálicos, à exceção dos casos em que urnas lacradas sejam exigidas por questões de saúde pública ou emergência sanitária.

Art. 20 O sistema crematório não poderá iniciar sua operação antes da realização do teste de queima, obedecidos os critérios desta Resolução e do órgão ambiental competente. 

Seção V

Resíduos Contaminados por Agrotóxicos

Art. 21 O tratamento térmico de agrotóxicos e afins, bem como os materiais, produtos ou resíduos por eles contaminados, quando exigível pela legislação específica, deverão atender às disposições da presente Resolução, obedecendo aos mesmos parâmetros e critérios adotados para os resíduos industriais.

Seção VI

Resíduos Urbanos

Art. 22 O sistema de tratamento térmico de resíduos de origem urbana deverá atender os seguintes condicionantes, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas no procedimento de licenciamento e legislações complementares:

I - área coberta para o recebimento de resíduos;

II - sistema de coleta e tratamento adequado do chorume.

Art. 23 Os resíduos de origem urbana, recebidos pelo sistema de tratamento térmico, deverão ter  registro das informações relativas à área de origem e quantidade.

Art. 24 O tratamento térmico de resíduos de origem urbana deve ser precedido da implementação de um programa  de segregação de resíduos na fonte geradora, por iniciativa do poder público municipal, em ação integrada com  os responsáveis pelo sistema de coleta e de tratamento térmico, para fins de reciclagem.

Parágrafo único. A partir da licença de operação do sistema de tratamento térmico, deverá  ser observado o seguinte cronograma mínimo de metas:

I - no primeiro biênio, deverá ser segregado o percentual correspondente a 6% (seis por cento) do resíduo gerado na área de abrangência do sistema;

II - no segundo biênio, deverá ser segregado o percentual correspondente a 12% (doze por cento) do resíduo gerado na área de abrangência do sistema ;

III - no terceiro biênio, deverá ser segregado o percentual correspondente a 18% (dezoito por cento) do resíduo gerado na área de abrangência do sistema;

IV - no quarto biênio, deverá ser segregado o percentual correspondente a 24% (vinte e quatro por cento) do resíduo gerado na área de abrangência do sistema e

V - a partir do quinto biênio, deverá ser segregado o percentual correspondente a 30% (trinta por cento) do resíduo gerado na área de abrangência do sistema.

CAPÍTULO IV

DAS UNIDADES DE TRATAMENTO TÉRMICO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 25 O processo de licenciamento das unidades de tratamento térmico de resíduos será tecnicamente fundamentado com base nos estudos, a seguir relacionados, que serão apresentados pelo interessado:

I - Projetos Básico e de Detalhamento;

II - Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) ou outro estudo, definido pelo órgão ambiental competente; 

III - Análise de Risco; 

IV - Plano do Teste de Queima;

V - Plano de Contingência;

VI - Plano de Emergência

Parágrafo único. Na hipótese de encerramento das atividades, o empreendedor deverá submeter ao órgão ambiental competente o Plano de Desativação do sistema, obtendo o devido licenciamento.

Art. 26 Todo e qualquer sistema de tratamento térmico deve possuir unidades de recepção, armazenamento, alimentação, tratamento das emissões de gases e partículas, tratamento de efluentes líquidos, tratamento das cinzas e escórias. 
Parágrafo único. Na hipótese de os efluentes líquidos e sólidos não serem tratados dentro das instalações do sistema de tratamento, o destinatário que os receber deverá estar devidamente licenciado para este fim.
Art. 27 Todo sistema de tratamento térmico de  resíduos deverá possuir um responsável técnico para o seu funcionamento,  devidamente habilitado para este fim, com registro de responsabilidade técnica no órgão profissional competente.

Parágrafo único. O responsável técnico terá como atribuições: 

I - gerenciamento da operação, manutenção e controle do sistema de tratamento térmico; 

II - a implementação de planos de emergência e

III - elaboração e guarda por 25 (vinte e cinco) anos, na forma de relatórios, de todos os registros de operação, manutenção, disfunção e interrupção do sistema, incluindo-se a quantidade de resíduo tratado, sua caracterização, o cardápio de entrada, quando for o caso,  a escória produzida, assim como as verificações do atendimento aos limites de emissão de poluentes do ar e da água.

Art. 28 A primeira verificação do cumprimento aos Limites Máximos de Emissão será realizada em plena capacidade de operação e deve necessariamente preceder à expedição da Licença de Operação (LO), que por sua vez não poderá ultrapassar os seis meses do início da partida da unidade.

Parágrafo único. A realização de teste de queima é obrigatória por ocasião do licenciamento, renovação de licença, além de toda e qualquer modificação significativa das condições operacionais,

Art. 29 O operador do sistema de tratamento térmico deve ser  capacitado os seguintes tópicos:

I - conceitos ambientais e legislações pertinentes;

II - princípios básicos de combustão, tratamento térmico de resíduos e a geração de poluentes (gasosos, líquidos e sólidos);

III - manual de operação, com ênfase no tipo de sistema, procedimentos de partida, operação e parada;

IV - funcionamento e manutenção dos componentes e subsistemas, incluindo os de monitoramento e controle de poluição;

V - manuseio dos resíduos gerados no processo de tratamento térmico;

VI - procedimentos para o recebimento de resíduos,  com atenção para o não recebimento de resíduos radioativos;

VII - Programa de Prevenção de Riscos de Acidentes do Trabalho, do Ministério do Trabalho;

VIII - Acidentes e disfunções do sistema;

IX - Registros operacionais e

X - Simulação de atendimento ao Plano de Emergência.

Art. 30 Todo sistema de tratamento térmico de resíduos deve dispor de:

I - Plano de Inspeção e Manutenção do Sistema, com registros completos das intervenções de inspeção, manutenção, calibração;

II - Sistema de Automonitoramento capaz de manter o registro dos efluentes discriminados nas condicionantes do processo de licenciamento. 
Parágrafo único. Estes registros deverão ser disponibilizados integralmente ao órgão ambiental, sempre que solicitado.
Art. 31 O licenciamento para o tratamento térmico de resíduos não discriminados nas condicionantes do licenciamento do sistema deverá ser objeto de procedimento específico, junto ao órgão ambiental competente.

Seção II

Teste de Queima

Art. 32 O teste de queima deve compreender o conjunto de medições realizadas na unidade operando com a alimentação de resíduos, para avaliar a compatibilidade das condições operacionais do sistema de incineração,  com vistas ao atendimento aos limites de emissões definidos na presente Norma e com as exigências técnicas fixadas pelo órgão ambiental competente.

Art. 33 No início do Teste de Queima deverá ser avaliado o sistema de intertravamento para interromper automaticamente a alimentação de resíduos.

Art. 34 As coletas de amostras deverão ser realizadas em triplicatas.

Art. 35 São  condições prévias à realização do Teste de Queima:

I - ter um Plano de Teste de Queima aprovado pelo órgão ambiental competente.

II - não  apresentar risco significativo de qualquer natureza à saúde pública e ao meio ambiente;

III - ter instalados, calibrados e em condição de funcionamento, pelo menos, os seguintes monitores contínuos e seus registradores:  monóxido de carbono (CO), oxigênio (O2), temperatura e pressão do sistema forno, taxa de alimentação do resíduo e parâmetros operacionais dos ECPs;
IV - ter instalado e em condição de funcionamento um sistema de intertravamento, para interromper automaticamente a alimentação de resíduos, no mínimo, em casos de:

a) baixa temperatura de combustão;

b) falta de indicação de chama;

c) falta de energia elétrica ou queda brusca de tensão;

d) queda do teor de oxigênio (O2) na câmara pós-combustão ou na chaminé;

e) excesso de monóxido de carbono (CO) na chaminé em relação ao limite de emissão estabelecido;

f) mau funcionamento dos monitores e registradores de oxigênio ou de monóxido de carbono;

g) interrupção do funcionamento do Equipamento de Controle  de Poluição (ECP) e

h) queda de suprimento do ar de instrumentação.

CAPÍTULO V

DAS EMISSÕES

Seção I

Efluentes  Gasosos 

Art. 36 O monitoramento e controle dos efluentes  gasosos  deve incluir, no mínimo:
1. equipamentos que reduzam a emissão  de poluentes, de modo a garantir o atendimento aos  Limites de Emissão fixados nesta Resolução;

2. disponibilidade de acesso ao ponto de descarga,  que permita a verificação periódica dos limites de emissão fixados nesta Resolução;

3. sistema de monitoramento contínuo com registro para teores de oxigênio (O2) e de monóxido de carbono (CO), no mínimo, além de outros parâmetros definidos pelo órgão ambiental competente.

Art. 37 Todo e qualquer sistema de tratamento térmico não deve ultrapassar os seguintes  limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos:

I - material particulado (MP) total: 70 mg/Nm3 (setenta miligramas por normal metro cúbico);

II - substâncias inorgânicas na forma particulada, agrupadas em conjunto como:

a) Classe 1:  0,28 mg/Nm3 (vinte e oito centésimos de miligrama por normal metro cúbico)  incluindo:

1. cádmio e seus compostos, medidos como cádmio (Cd);

2. mercúrio e seus compostos, medidos como mercúrio (Hg);

3. tálio e seus compostos, medidos como tálio (Tl); 

b) Classe 2: 1,4 mg/Nm3  (um miligrama e quatro décimos por normal metro cúbico) incluindo:

1. arsênio e seus compostos, medidos como arsênio (As);

2. cobalto e seus compostos, medidos como cobalto (Co);

3. níquel e seus compostos, medidos como níquel (Ni);

4. telúrio e seus compostos, medidos como telúrio (Te);

5. selênio e seus compostos, medidos como selênio (Se); 

c) Classe 3: 7 mg/Nm3 (sete miligramas por normal metro cúbico) incluindo:

1. antimônio e seus compostos, medidos como antimônio (Sb);

2. chumbo e seus compostos, medidos como chumbo (Pb);

3. cromo e seus compostos, medidos como cromo (Cr);

4. cianetos facilmente solúveis, medidos como Cianetos (CN);

5. cobre e seus compostos, medidos como cobre (Cu);

6. estanho e seus compostos medidos como estanho (Sn);

7. fluoretos facilmente solúveis, medidos como flúor (F);

8. manganês e seu compostos, medidos como manganês (Mn);

9. platina e seus compostos, medidos como platina (Pt);

10. paládio e seus compostos, medidos como paládio (Pd);

11. ródio e seus compostos medidos como ródio (Rh);

12. vanádio e seus compostos, medidos como vanádio (V).
III. Gases:

a) óxidos de enxofre: 280 mg/Nm3 (duzentos e oitenta miligramas por normal metro cúbico), medido como dióxido de enxofre;

b) óxidos de nitrogênio: 560 mg/Nm3 (quinhentos e sessenta miligramas por normal metro cúbico), medidos como dióxido de nitrogênio;

c) monóxido de carbono: 100 ppmv/Nm3 (cem  partes por milhão por normal metro cúbico); 

d) compostos clorados inorgânicos : 80 mg/Nm3 (oitenta miligramas por normal metro cúbico), até 1,8kg/h, medidos como cloreto de hidrogênio;

e) compostos fluorados inorgânicos : 5,0mg/Nm3 (cinco miligramas por normal metro cúbico), medidos como fluoreto de hidrogênio.

IV.Dioxinas e Furanos: Dibenzo-p-dioxinas e Dibenzo-p-furanos, expressos em TEQ (total de toxicidade equivalente) da 2,3,7,8 TCDD (tetracloro-dibenzo-para-dioxina), em função do tipo de resíduo e da taxa de alimentação do sistema de tratamento térmico, obedecendo à tabela a seguir:

TIPO DE RESÍDUO
TAXA DE ALIMENTAÇÃO
LIMITE MÁXIMO DE EMISSÃO (TEQ)

Resíduos Urbanos
Até 3 ton/h
0,70 ng/Nm3


Acima de 3 ton/h
0,50 ng/Nm3

Resíduos de Serviços de Saúde
Até 0,5 ton/h
1,00 ng/Nm3


Acima de 0,5 ton/h
0,70 ng/Nm3

Resíduos Industriais
Até 1 ton/h
0,50 ng/Nm3


Acima de 1 ton/h
0,28 ng/Nm3

§ 1º Os parâmetros  medidos devem ser  corrigidos  pelo  teor de oxigênio na mistura de gases de combustão do ponto de descarga para 7% em base seca.

§ 2º O órgão ambiental competente pode alterar os limites estabelecidos, dependendo das condições de localização e dos padrões de qualidade do ar da região.

Art. 38 A verificação dos Limites Máximos de Emissão deve atender os procedimentos previstos nas normas técnicas em vigor, para os seguintes tópicos:

I - Determinação de Pontos de Amostragem em Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias;

II - Efluentes Gasosos em Dutos e Chaminés de Fontes estacionárias - Determinação da Massa Molecular – Base Seca;  

III - Efluentes Gasosos em Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias - Determinação da Velocidade e Vazão;

IV - Efluentes Gasosos em Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias - Determinação de Umidade;

V - Efluentes Gasosos em Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias - Determinação do Material Particulado;

VI - Efluentes Gasosos em Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias – Calibração dos Equipamentos Utilizados em Amostragem;

VII – Efluentes Gasosos em Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias - Determinação de Dióxido de Enxofre, Trióxido de Enxôfre e Névoas de Ácido Sulfúrico.

Parágrafo único. Outros procedimentos não elencados poderão ser exigidos, a critério do órgão ambiental competente.

Seção II

Efluentes Líquidos

Art. 39 O lançamento de efluentes líquidos em corpos d´água deve atender os limites de emissão e aos padrões de qualidade estabelecidos pela legislação local, obedecendo, também, os critérios constantes da Resolução CONAMA 20/86, de 18 de junho de 1986 e demais exigências estabelecidas no licenciamento ambiental.
Art. 40 Os métodos de coleta e análise das águas residuárias devem ser os especificados nas normas previstas no art. 24 da Resolução CONAMA nº 20, de 18 de junho de 1998.

Seção III

Efluentes Sólidos - Cinzas e Escórias 

Art. 41 Todo e qualquer equipamento ou sistema de tratamento  térmico de resíduos que produza resíduos sólidos, semi-sólidos ou pastosos pós-tratamento, devem  manter procedimentos  de registro e controle sistemático dos mesmos e atender as exigências do órgão licenciador no que se refere a  sua destinação final.

§ 1º As cinzas e escórias provenientes do processo de tratamento térmico, devem ser consideradas, para fins de disposição final, como resíduos Classe I - Perigoso.

§ 2º O órgão ambiental poderá autorizar a disposição das cinzas e escórias como resíduos Classe II  (não perigoso, não inerte) e Classe III  (não perigoso, inerte), se comprovada sua inertização pelo operador.

CAPÍTULO VI

DOS PLANOS

Seção I

Plano do Teste de Queima

Art. 42 O Plano do Teste de Queima (PTQ) deverá  contemplar os dados, os cálculos e os procedimentos relacionados com as operações de incineração propostas para o resíduo  ou material a ser submetido a tratamento térmico. 

Art. 43 Devem constar no conteúdo do Plano os seguintes itens:

I - objetivo do teste;

II - fluxogramas do processo, com indicação dos pontos de alimentação, descrição e capacidade dos sistemas de alimentação (ar, água, combustível auxiliar e resíduo), bem como o perfil de temperaturas do sistema;

III -  descrição dos equipamentos do sistema de queima:

a) nome do fabricante;

b) tipos e descrição sucinta dos componentes do sistema;

c) capacidade máxima de projeto e capacidade nominal;

IV - descrição de cada corrente de alimentação:

a) resíduos:

1. origem,  quantidade estocada;

2. poder calorífico superior, composição provável, composição elementar e identificação e quantificação das substâncias eventualmente presentes, avaliadas com base no processo gerador do resíduo, e que constem das listagens constantes do Anexo I da presente Resolução; (4, 5 e 6 da NBR-10004 da ABNT);

3. taxa de alimentação pretendida;

4. taxa de metais e teores de cloro total/cloreto, fluoretos, enxofre, cinzas e umidade;

5. seleção dos  “Principais Compostos Orgânicos Perigosos - PCOPs” 

6. descrição dos procedimentos de pré-mistura de resíduos, quando aplicável.

b) combustíveis:

1. tipo;

2.  poder calorífico superior – PCS;

3.  teores de enxofre, cinzas e umidade e

4.  vazão

c) ar primário e ar secundário

1. vazão

2. temperatura

d) água ou vapor de processo

1. vazão

2. temperatura

V - condições operacionais propostas para o teste de queima, incluindo tempo de residência para gases e sólidos, com memórias de cálculo.

VI - descrição do sistema de controle de emissões atmosféricas, seus equipamentos e  suas condições operacionais;

VII - descrição do destino final dos resíduos gerados no sistema de controle de emissões atmosféricas. No caso de existirem etapas de tratamento deste sistema, que gerem efluentes líquidos, descrever seus equipamentos e operações, seus parâmetros e condições operacionais,  e sua proposta de monitoramento para sistemas de tratamento destes efluentes.  O mesmo se aplica para os efluentes líquidos gerados em operações de limpeza de pisos e equipamentos, bem como as águas pluviais contaminadas.

VIII - descrição do sistema de amostragem e caracterização das cinzas  e escórias geradas durante a incineração

IX - descrição e croquis de localização de todos os pontos de medição e coleta de amostras para monitoramento da unidade e dos sistemas de controle de emissões e descrição dos sistemas de gerenciamento destes dados;

X - lista de parâmetros a serem monitorados nos equipamentos de incineração, e sistemas de tratamento dos gases provenientes da incineração, relacionando equipamentos utilizados no monitoramento;

XI - lista de parâmetros a serem monitorados em todas as etapas de  controle das emissões, incluindo, entre outros, metodologias e equipamentos de coleta e análises, limites de detecção dos métodos de análise laboratorial, freqüências de coletas de dados de amostragem e de medições para:  combustíveis, matérias-primas, resíduos e correntes de descarte, como material particulado, resíduos sólidos gerados,  efluentes gasosos e efluentes líquidos;

XII - descrição do sistema de intertravamento, das condições em que ocorrem a interrupção  e a retomada  da alimentação dos resíduos;

XIII - estimativa da taxa máxima teórica de alimentação dos resíduos com base no balanço de massa, respeitando os limites de emissão  estabelecidos nesta Resolução;

XIV - estimativa dos níveis de emissão, resultantes da adoção da taxa de alimentação pretendida, com base no balanço de massa, contemplando  os dados de entrada (ar, água, combustível e resíduos) e de saída (cinzas, efluentes líquidos, gases da exaustão, material particulado retido no ECP, particulado nos gases emitidos para atmosfera, entre outros);

XV - cronograma operacional;

XVI - identificação dos técnicos envolvidos no teste, incluindo responsabilidades e qualificações. Todos os documentos apresentados deverão ser devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no conselho profissional competente;

XVII - seqüência do licenciamento após a aprovação do Plano  do Teste de Queima.

Parágrafo único. Para a alimentação de resíduos em regime intermitente, em latões, bombonas, pacotes, ou sem fragmentação prévia de quantidades maiores, o volume de cada batelada e a freqüência de suas alimentações deverão ser estabelecidos de modo a garantir que a rápida volatilização dos compostos introduzidos no sistema, não promova reduções das concentrações de oxigênio (O2), abaixo das quais seja comprometida a eficiência do processo de destruição térmica destes compostos.
Art. 44 O empreendedor fixará a data para o Teste de Queima, em comum acordo com o órgão ambiental, que acompanhará todas as operações do teste, bem como o controle e inspeção para a liberação dos lotes de resíduos e o seu transporte .

§ 1º Poderá ser prevista a realização de um “pré-teste de queima”, que deverá ser programado junto ao órgão ambiental, a fim de que sejam feitos os ajustes necessários referentes às condições de alimentação dos resíduos a serem testados, bem como propiciar aos profissionais envolvidos com a atividade, o correto ajuste para o Plano do Teste de Queima.

§ 2º Ao término do período solicitado para o pré-teste, o órgão ambiental deverá ser comunicado quanto a eventuais alterações no Plano de Teste de Queima.

Art. 45 Os resíduos não poderão ser alterados por acréscimo ou substituídos por qualquer outro tipo de resíduo que contenha contaminantes diferentes dos previamente aprovados. 

Parágrafo único. Na hipótese de ocorrerem alterações, novo Plano de Teste de Queima deverá ser elaborado.

Seção II

Plano de Contingência 

Art. 46 É obrigatória a elaboração de Plano de Contingência, visando identificar as respostas para um conjunto de situações de emergência, previamente identificadas, atribuindo tarefas pessoais, equipamentos a serem utilizados e planos de evacuação, caso necessário.

Parágrafo único. o Plano será implementado sempre que houver a ocorrência de fogo, explosão ou liberação de emissões perigosas, que possam causar impacto à saúde e/ou o meio ambiente.

Art. 47 O Plano de Contingência deverá ter um coordenador a quem competirá a apresentação de relatório das ocorrências ao órgão ambiental competente.

Art. 48 O Plano de Contingência deverá contemplar, no mínimo, os seguintes tópicos:
I - sistemas de comunicação;

II - sistemas de alarme interno;

III - plano de auxílio mútuo;

IV - equipamentos de controle de fogo e vazamentos;

V - equipamentos e procedimentos  de descontaminação;

VI - procedimentos de testes e manutenção de equipamentos de proteção;

VII - plano de remoção de feridos;

VIII - plano de treinamento e simulação;

IX - descrição dos procedimentos de recepção, estocagem, manuseio e disposição dos resíduos ;

X - descrição dos procedimentos e equipamentos de segurança;

XI - descrição das precauções para prevenção de ignição acidental ou reações de resíduos inflamáveis, reativos ou incompatíveis;

XII - descrição do transporte interno de resíduos, inclusive com indicação em planta das vias de tráfego interno;

Art. 49 Todo equipamento deverá dispor de mecanismos de intertravamento, diante das seguintes ocorrências:

I - baixa temperatura de combustão;

II - falta de indicação de chama;

III - falta de energia elétrica ou queda brusca de tensão;

IV - baixa concentração  de oxigênio na câmara pós-combustão ou na chaminé;

V - detecção de valores de monóxido de carbono (CO) entre 100 (cem) e 500ppm (quinhentas partes por milhão) por mais de 10 (dez) minutos corridos ;

VI - mau funcionamento dos monitores e registradores de oxigênio ou de monóxido de carbono;

VII - interrupção ou parada do funcionamento do equipamento de controle de poluição;

VIII - queda de suprimento do ar de instrumentação

IX - parada do ventilador ou exaustor;

X - sobrepressão positiva na câmara de combustão
Seção III

Plano de Emergência

Art. 50 O Plano de Emergência é obrigatório e deverá conter, no mínimo, os procedimentos a serem adotados nos seguintes casos:

I - incêndio na estocagem de resíduos;

II - riscos nas  operações de descarregamento;

III - vazamentos das áreas de estocagem e  manuseio de resíduos perigosos para o meio ambiente, ou para se prevenir contra enchentes;

IV - falhas no equipamento e interrupção de fornecimento de energia elétrica;

V - exposição indevida de pessoas aos resíduos ;

VI - liberação de gases para o ambiente.

Art. 51 O responsável por todo e qualquer equipamento ou sistema de tratamento térmico de resíduos deve comunicar ao órgão licenciador, de imediato, a ocorrência de qualquer acidente. 

§ 1º Deverá ser enviado ao órgão ambientalrelatório destacando causas, avaliação das conseqüências e medidas adotadas, em prazo a ser fixado na Licença de Operação.

§ 2º As tecnologias que exigirem a instalação de chaminé de emergência, devem dispor de sensor de abertura e registro automático do dispositivo, com registro dos dados relativos às causas e tempo de abertura.

§ 3º A falta de  informação ao órgão ambientalsujeitará o infrator às penalidades estabelecidas na legislação em vigor.

Seção IV

Plano de Desativação

Art. 52 O encerramento das atividades dos sistemas de tratamento  térmico deverá ser precedido da apresentação de Plano de Desativação,  que conterá, no mínimo, os seguintes tópicos:
I - Descrição de como e quando a unidade será parcialmente ou completamente descontinuada;

II - Diagnóstico ambiental da área;

III - Inventário dos resíduos estocados;

IV - Descrição dos procedimentos de descontaminação das instalações;

V - Destinação dos resíduos estocados e dos materiais e equipamentos contaminados;

VI - Cronograma de desativação.

Art. 53 O Plano de Desativação deverá ser apresentado pelo empreendedor e elaborado por profissional habilitado e submetido à aprovação prévia  do órgão ambiental competente.

Parágrafo único. Qualquer alteração no Plano de Desativação deverá ser autorizada pelo  órgão ambiental.

Art. 54 Deverão ser estabelecidos pelo órgão ambiental competente, quando couber,  no âmbito do Plano de Desativação, procedimentos de pós-desativação.

Art. 55 Após a conclusão das atividades propostas, o proprietário do sistema de tratamento térmico deverá submeter ao órgão ambientalum relatório final.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 56 Para as instalações já licenciadas e em funcionamento, o empreendedor deverá firmar perante  o órgão ambiental competente Termo de Compromisso Ambiental para a adequação do sistemas às exigências da presente Resolução.

Parágrafo único. Ficará  a critério do órgão responsável pelo licenciamento, estabelecer o prazo máximo, limitado a quatro anos,  para a  adequação dos equipamentos ou sistemas de tratamento térmico já em funcionamento à presente Resolução.

Art. 57 O sistema de tratamento  que, na data de publicação desta Resolução, estiver operando sem a devida licença ambiental deverá solicitar a regularização de seu empreendimento, perante o órgão ambiental competente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

Art. 58 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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