


Ministério do Meio Ambiente

Conselho Nacional Do Meio Ambiente-CONAMA

Alteração da Resolução 267/00 que dispõe sobre a utilização de cilindros para o envasamento de gases que destroem a Câmara de Ozônio.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, Anexo à Portaria no 499, de 18 de dezembro de 2002, e

Considerando a necessidade de implementação da modalidade de treinamento para mecânicos refrigeristas prevista no Plano Nacional de Eliminação do Consumo de CFCs, aprovado em 2002 pelo Comitê Executivo do Protocolo de Montreal, com recursos de doação internacional;

Considerando a necessidade de aperfeiçoamento do Artigo 7º, da Resolução CONAMA nº 267, de 14 de setembro de 2000, que disciplinou o processo de coleta e armazenamento de gases destruidores da Camada de Ozônio durante a manutenção de equipamentos, resolve:
Art.1° Fica proibido o uso, em todo o Território Nacional, de cilindros pressurizados descartáveis ou de quaisquer vasilhames descartáveis utilizados improvisadamente como recipiente para o acondicionamento, armazenamento, transporte, recolhimento e comercialização de CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402.

Art.2° Durante todo e qualquer processo de retirada ou de comercialização de substâncias controladas, especificadas nos Anexos A e B do Protocolo de Montreal, usadas como fluidos refrigerantes e de extinção de incêndios, retirada de sistemas, instalação ou equipamentos ou em oficinas de manutenção ou reparo, está proibida a liberação dessas substâncias controladas na atmosfera e devem ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados.

§ 1° As substâncias controladas CFC-11 e CFC-113 que forem líquidas à temperatura e pressão ambiente, e que não forem recicladas in loco, deverão ser recolhidas em recipientes projetados para armazenar e transportar solventes líquidos, e preenchidos para ocupar um espaço que não exceda a 90% da capacidade do recipiente a 25oC.

§ 2° As substâncias controladas que forem gases liquefeitos ou de extinção de incêndio sob pressão especificada e temperatura ambiente, e que não sejam recicladas in loco, isto é, os CFC-12, CFC-114, CFC-115, série R-500 contendo CFCs e os Halons H-1211, H-1301 e H-2402, deverão ser obrigatoriamente recolhidas em recipiente, projetado para o recolhimento, armazenamento e transporte  de gases refrigerantes liquefeitos não inflamáveis e de extinção de incêndio com uma pressão de serviço de pelo menos 350 psig, e com nível de enchimento tal que o espaço ocupado pelo refrigerante ou pelo gás de extinção de incêndio não exceda 80% da capacidade líquida do recipiente à temperatura de 25ºC.

§ 3° A transferência do fluido refrigerante liquefeito ou Halon para o recipiente deverá, portanto, ser cuidadosamente controlada pelo peso, levando-se em consideração a capacidade líquida do recipiente, e a densidade da substância controlada à 25º C.

I) O peso máximo permitido do refrigerante recolhido ou Halon que deverá ser colocado no recipiente deverá ser determinado usando a seguinte fórmula:

Peso máximo permitido por Kg = 0.8xCLxDL

Onde: CL = Capacidade líquida do cilindro de recolhimento em Kg.




DL = Densidade Líquida do Refrigerante de recolhimento ou Halon à 25º C em Kg/l

§ 4° Os cilindros e as máquinas de recolhimento deverão ser projetados para conter um dispositivo antitransbordamento que irá automaticamente limitar o nível máximo da substância refrigerante ou de extinção de incêndio transferido respeitando o nível de 80% do seu volume líquido.

§ 5° Se a substância controlada for recolhida e reciclada no local da operação para a recarga do sistema ou do equipamento, do qual tenha sido retirada, então:

I) os fluidos refrigerante ou de extinção de incêndio só poderão ser recolhidos com um equipamento de recolhimento e reciclagem projetado para ser usado com fluido refrigerante ou de extinção de incêndio, que disponha de um cilindro interno adequado para esse fim e que incorpore um controle automático de antitransbordamento do cilindro interno ou recipiente interligado.

II) se as operações in loco de recolhimento e reciclagem inicialmente incluírem o recolhimento da substância controlada para um recipiente externo seguido pela reciclagem do conteúdo do recipiente, o fluido refrigerante ou de extinção de incêndio deverá ser recolhido para recipientes adequados, de acordo com os parágrafos 1° e 2° deste artigo.
§ 6° Todos esses recipientes de gás de refrigerante ou de extinção de incêndio recolhidos, com exceção dos que contenham CFC-12 recolhido, serão enviadas a unidades de reciclagem ou centros de incineração, licenciados pelo órgão ambiental competente, salvo se o gás refrigerante ou de extinção de incêndio for reciclado in loco. 

§ 7º Os cilindros contendo refrigerante CFC-12 devem ser enviados aos centros regionais de regeneração de refrigerante licenciados pelo órgão ambiental competente, ou a centros de coleta e acumulação associados as centrais de regeneração. Na ausência destas centrais de regeneração  ou dos centros de coleta a acumulação, os cilindros de refrigerante CFC-12 recolhidos devem ser armazenados até o envio aos referidos centros de regeneração ou de coleta a acumulação.

Art.3° Esta Resolução revoga Artigo 7º, da Resolução CONAMA nº 267, de 14 de setembro de 2000.

Art. 4° Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.
Proposta de Resolução aprovada na 2a Reunião da Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental, realizada em 30 de julho de 2003, em Brasília/DF, e deverá ser apreciada na 2a Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Internacionais.


_965117684

