Versão com emendas do 7º GT Fontes Fixas – Sub-grupo de São Paulo


Anexo XX – Limites de emissão  para poluentes atmosféricos gerados em processos de geração de calor a partir da combustão de bagaço de cana-de-açúcar.

Aprovado em 15/10/04
Artigo 1 - Ficam aqui definidos os limites máximos para a emissão de poluentes atmosféricos gerados em processos de geração de calor a partir da combustão de bagaço de cana-de-açúcar, independentemente da localização da fonte poluidora.
Aprovado em 15/10/04
Artigo 2 - Para aplicação deste anexo devem ser consideradas as seguintes definições dos termos:

Aprovado em 15/10/04
Processo de geração de calor - qualquer forno ou caldeira utilizados em processo de queima de bagaço de cana-de-açúcar cujos produtos de combustão não entram em contato direto com o material ou produto processado. 

Aprovado em 15/10/04
Plena carga - unidade operando em pelo menos 90% da capacidade térmica nominal.

Aprovado em 15/10/04
Capacidade térmica nominal - condição máxima de operação da unidade de geração de vapor para a qual o equipamento foi projetado, determinada em termos de potência térmica, com base no poder calorífico inferior (PCI), calculada a partir da multiplicação do PCI do combustível pela quantidade de combustível queimado por unidade de tempo. 

Artigo 3 - Ficam estabelecidos na tabela a seguir, os seguintes limites de emissão para poluentes atmosféricos gerados em processos de geração de calor a partir da combustão externa de bagaço de cana-de-açúcar.
Sugestão do Grupo em 15/10/04: revisão do limite para MP em caldeira nova c/ potência superior a 75MW (250mg/Nm3).

Aprovado pelo grupo o teor de oxigênio igual a 8 %- modificar cálculos.
	
	Poluente (mg/Nm3 a 7% de O2)

	Capacidade Térmica Nominal (MW)
	Material Particulado (Caldeira Nova)
	Material Particulado (Caldeira Existente) (1)
	NOx (expressos como NO2)

	(10
	300
	400
	600

	(10 e (75
	250
	350
	500

	(75
	250
	330
	500


(1) Este limite deve ser atendido num prazo máximo de 48 meses a partir da publicação desta Resolução.
Aprovado em 15/10/04
Parágrafo primeiro - O atendimento aos padrões estabelecidos deverá ser verificado nas condições de plena carga, de acordo com as definições estabelecidas no artigo segundo.

Aprovado em 15/10/04
Parágrafo 2° – No monitoramento periódico, o atendimento aos limites estabelecidos poderá ser verificado em condições típicas de operação, a critério do órgão ambiental.

Aprovado em 15/10/04
Artigo 4 - As atividades ou fontes emissoras de poluentes deverão contar com a estrutura necessária para a realização de amostragem e/ou determinação direta de poluentes em dutos e chaminés, de acordo com metodologia normatizada.

Aprovado em 15/10/04
Artigo 5 – Na ocorrência de duas ou mais fontes cujo lançamento final seja efetuado em duto ou chaminé comum, as medições devem ser feitas individualmente.

Adicionado em 15/10/04
Artigo 6 - O lançamento de efluentes à atmosfera deverá ser realizado através de dutos ou chaminés, cujo projeto deve levar em consideração as edificações do entorno à fonte emissora e os padrões de qualidade do ar estabelecidos.

Adicionado em 15/10/04
Artigo 7 - Em função das características locais da área de influência da fonte emissora sobre a qualidade do ar, o órgão ambiental competente poderá estabelecer limites de emissão mais restritivos, inclusive considerando a alternativa de utilização de combustíveis com menor potencial poluidor.
Aprovado em 15/10/04
Parágrafo 1 – Caso houver impossibilidade de realização de medições individuais de acordo com a metodologia normatizada ou equivalentes aceita pelo órgão de controle ambiental, estas poderão ser efetuadas no duto ou chaminé comum e os limites de emissão devem ser ponderados individualmente com as respectivas potências térmicas nominais das fontes em questão para o cálculo do novo limite de emissão resultante conforme o exemplo a seguir: 


[image: image1.wmf]å

å

=

n

n

PNn

LEn

PNn

LEres

1

1

*


LEres = limite de emissão resultante

PN = potência térmica nominal

LE = limite de emissão individual

Exemplo

Caldeira 1 – potência térmica nominal = 5 MW e LE = 270 mg/Nm3 para MP

Caldeira 2 – potência térmica nominal = 35 MW e LE = 200 mg/Nm3 para MP


[image: image2.wmf]3

/

7

,

208

35

5

200

*

35

270

*

5

Nm

mg

LEres

=

+

+

=


Artigo 8 - O lançamento de efluentes à atmosfera deverá ser realizado através de dutos ou chaminés, cujo projeto deve levar em consideração as edificações vizinhas e o atendimento aos padrões de qualidade do ar estabelecidos.

1

_1143987348.unknown

_1146636320.unknown

